## ラック搭載図（2013年2月4日時点）
札幌DC ラック搭載図（2013年2月4日時点）
| Rack-2 3F-13 (定格6kVA) | [5 empty] | Rack-3 3F-14 (定格12kvA） |  |  |  |  | Rack-3 3F-15 (定格6kVA） |  |  |  |  | Rack-3 3F-16 (定格6kVA）
46 | 使用不可 |  |  |  | 46 |  | 使用不可 |  |  |  | 46 | 使用不可 |  |  |  | 46 | 使用不可
45 | DELL PowerConnect 5524 Network Switch |  |  | L2SW (PDBJ) | 45 |  | HP A3600-24TP SI |  |  | l3sw01 | 45 |  |  |  |  | 45
44 |  |  |  |  | 44 |  | FortiGate-200B ① |  |  | fw01 | 44 |  |  |  |  | 44
43 |  |  |  |  | 43 |  | FortiGate-200B ② |  |  | fw02 | 43 |  |  |  |  | 43
42 |  |  |  |  | 42 |  | 棚板 |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 42
41 |  |  |  |  | 41 |  | （収容不可） |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 41
40 |  |  |  |  | 40 |  | Array APV1600 ① |  |  | Ib01 | 40 |  |  |  |  | 40
39 |  |  |  |  | 39 |  | Array APV1600 ② |  |  | ib02 | 39 |  |  |  |  | 39
38 |  |  |  |  | 38 |  | 棚板 |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 38
37 |  |  |  |  | 37 |  | （収容不可） |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 37
36 |  |  |  |  | 36 | [5 empty] | 36 |  |  |  |  | 36
35 |  |  |  |  | 35 |  | McAfee NSP M-2750 |  |  | ips | 35 |  |  |  |  | 35
34 |  |  |  |  | 34 | [5 empty] | 34 |  |  |  |  | 34
33 | DELL PowerEdge R515 |  |  | R515-1 | 33 |  | McAfee NSP l-1200 |  |  | ids | 33 |  |  |  |  | 33
32 | (nbdcpdbjw3) |  |  |  | 32 | [5 empty] | 32 |  |  |  |  | 32
31 | DELL PowerEdge R515 |  |  | R515-2 | 31 |  | HP A5120-16G SI ① |  |  | l2sw08-01 | 31 |  |  |  |  | 31
30 | (nbdcpdbjw1) |  |  |  | 30 |  | HP A5120-16G SI ② |  |  | l2sw08-02 | 30 |  |  |  |  | 30
29 | DELL PowerEdge R515 |  |  | R515-3 | 29 |  | HP A5120-16G SI ③ |  |  | l2sw08-03 | 29 |  |  |  |  | 29
28 | (nbdcpdbjf1) |  |  |  | 28 |  | HP A5120-16G SI ④ |  |  | l2sw08-04 | 28 |  |  |  |  | 28
27 |  |  |  |  | 27 | [5 empty] | 27 |  |  |  |  | 27
26 | DL380G7-CTO (xen10) |  |  | DL380-1 | 26 | [5 empty] | 26 |  |  |  |  | 26
25 |  |  |  |  | 25 | [5 empty] | 25 |  |  |  |  | 25
24 |  |  |  |  | 24 | [5 empty] | 24 |  |  |  |  | 24
23 | HP StorageWorks SAN スイッチ 8/8 Base |  |  | san-sw-02 | 23 | [5 empty] | 23 |  |  |  |  | 23
22 | HP StorageWorks SAN スイッチ 8/8 Base |  |  | san-sw-01 | 22 |  | コンソール |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 22
21 |  |  |  |  | 21 |  | kVM |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 21
20 | DL360G7 (nfs01) |  |  | DL360-1 | 20 | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
19 |  |  |  |  | 19 |  | HP A5120-48G SI ① |  |  | l2sw48-01 | 19 |  |  |  |  | 19
18 |  |  |  |  | 18 |  | HP A5120-48G SI ② |  |  | l2sw48-02 | 18 |  |  |  |  | 18
17 |  |  |  |  | 17 |  | Soliton Net Attest WAF ① |  |  | waf01 | 17 |  |  |  |  | 17
16 |  |  |  |  | 16 |  | Soliton Net Attest WAF ② |  |  | waf02 | 16 |  |  |  |  | 16
15 | HP Storageworks P2000 G3 |  |  | P2000 enc1 | 15 | [5 empty] | 15 |  |  |  |  | 15
14 |  |  |  |  | 14 | [5 empty] | 14 |  |  |  |  | 14
13 | P2000用3.5型ディスクドライブ 増設エンクロージャー |  |  | P2000 enc2 | 13 | [5 empty] | 13 |  |  |  |  | 13
12 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | 12 |  |  |  |  | 12
11 | P2000用3.5型ディスクドライブ 増設エンクロージャー |  |  | P2000 enc3 | 11 | [5 empty] | 11 |  |  |  |  | 11
10 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
9 | P2000用3.5型ディスクドライブ 増設エンクロージャー |  |  | P2000 enc4 | 9 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 9
8 |  |  |  |  | 8 |  | HITACHI HA8000/RS110 (xen09) |  |  | HA8000-1 | 8 |  |  |  |  | 8
7 | P2000用3.5型ディスクドライブ 増設エンクロージャー |  |  | P2000 enc5 | 7 |  | Dell PowerEdge860 ① (xen00) |  |  | 860-1 | 7 |  |  |  |  | 7
6 |  |  |  |  | 6 |  | Dell PowerEdge1950III ② (xen04) |  |  | 1950-2 | 6 |  |  |  |  | 6
5 | P2000用3.5型ディスクドライブ 増設エンクロージャー |  |  | P2000 enc6 | 5 |  | Dell PowerEdge2950III ① (xen06) |  |  | 2950-1 | 5 |  |  |  |  | 5
4 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
3 | P2000用3.5型ディスクドライブ 増設エンクロージャー |  |  | P2000 enc7 | 3 |  | Dell PowerEdge2950III ③ (xen08) |  |  | 2950-3 | 3 |  |  |  |  | 3
2 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
1 | 使用不可 |  |  |  | 1 |  | 使用不可 |  |  |  | 1 | 使用不可 |  |  |  | 1 | 使用不可
|  |  | 電力 | 合計 |  | 重量 |  |  | 電力 | 合計 |  |  |  | 定格電力 | 合計 |  |  |  | 定格電力 | 合計
| DL360G7 | 1 | 330 | 330 |  |  | Dell PowerEdge860 | 1 | 345 | 345 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | Dell R710 | 10 | 0 | 0
| DL380G7-CTO | 1 | 375 | 375 |  |  | Dell PowerEdge1950III | 1 | 670 | 670 |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0
[7 empty] | Dell PowerEdge2950III | 2 | 730 | 1460
| DELL PowerEdge R515 | 3 | 750 | 2250 | [8 empty] | 1 | 0 | 0
[7 empty] | HITACHI HA8000/RS110 | 1 | 340 | 340
| DELL PowerConnect 5524 Network Switch | 1 | 29.4 | 29.4 | [8 empty] | 1 | 0 | 0
[7 empty] | Soliton Net Attest WAF | 2 | 264 | 528
| HP StorageWorks SAN スイッチ 8/8 Base | 2 | 57 | 114
[7 empty] | McAfee NSP l-1200 | 1 | 147 | 147
| HP Storageworks P2000 G3 | 1 | 360 | 360
[7 empty] | McAfee NSP M-2750 | 1 | 457 | 457
[12 empty] | Dell R710 | 0 | 870 | 0
| P2000用3.5型ディスクドライブ 増設エンクロージャー | 6 | 400 | 2400
[7 empty] | FortiGate-200B | 2 | 58 | 116
|  |  |  | 5858.4 | [7 empty] | QNAP TS-1079 Pro (データ運搬用NAS) | 0 | 121 | 0
[7 empty] | HP A5120-16G SI | 4 | 22.4 | 89.6 |  |  |  | （操作中電力、電源350W)
[7 empty] | HP A5120-48G SI | 2 | 25 | 50
[7 empty] | HP A3600-24TP SI | 1 | 40 | 40
[7 empty] | ArrayNetworks APV1600 | 2 | 126 | 252
[15 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | kVM | 1 | 0 | 0
4494.6
SINET-SWと接続

## ラック配線図 (2013年2月R710移設時点)
札幌DC ラック搭載図（2013年2月 R710移設時点想定）
| Rack-2 3F-13 (定格6kVA) | [5 empty] | Rack-3 3F-14 (定格12kvA） |  |  |  |  | Rack-3 3F-15 (定格6kVA） |  |  |  |  | Rack-3 3F-16 (定格6kVA）
46 | 使用不可 |  |  |  | 46 |  | 使用不可 |  |  |  | 46 | 使用不可 |  |  |  | 46 | 使用不可
45 | DELL PowerConnect 5524 Network Switch |  |  | L2SW (PDBJ) | 45 |  | HP A3600-24TP SI |  |  | l3sw01 | 45 |  |  |  |  | 45 | PowerConnect 2848 (PC2848-2)
44 |  |  |  |  | 44 |  | FortiGate-200B ① |  |  | fw01 | 44 |  |  |  |  | 44
43 |  |  |  |  | 43 |  | FortiGate-200B ② |  |  | fw02 | 43 | Dell R710 (R710-01) [xen11] |  |  |  | 43
42 |  |  |  |  | 42 |  | 棚板 |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 42
41 |  |  |  |  | 41 |  | （収容不可） |  |  |  | 41 | Dell R710 (R710-02) [xen12] |  |  |  | 41
40 |  |  |  |  | 40 |  | Array APV1600 ① |  |  | Ib01 | 40 |  |  |  |  | 40
39 |  |  |  |  | 39 |  | Array APV1600 ② |  |  | ib02 | 39 | Dell R710 (R710-03) [xen13] |  |  |  | 39
38 |  |  |  |  | 38 |  | 棚板 |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 38
37 |  |  |  |  | 37 |  | （収容不可） |  |  |  | 37 | Dell R710 (R710-04) [xen14] |  |  |  | 37
36 |  |  |  |  | 36 | [5 empty] | 36 |  |  |  |  | 36
35 |  |  |  |  | 35 |  | McAfee NSP M-2750 |  |  | ips | 35 | Dell R710 (R710-05) [xen15] |  |  |  | 35
34 |  |  |  |  | 34 | [5 empty] | 34 |  |  |  |  | 34
33 | DELL PowerEdge R515 |  |  | R515-1 | 33 |  | McAfee NSP l-1200 |  |  | ids | 33 | Dell R710 (R710-06) [xen16] |  |  |  | 33
32 | (nbdcpdbjw3) |  |  |  | 32 | [5 empty] | 32 |  |  |  |  | 32
31 | DELL PowerEdge R515 |  |  | R515-2 | 31 |  | HP A5120-16G SI ① |  |  | l2sw08-01 | 31 | Dell R710 (R710-07) [xen17] |  |  |  | 31
30 | (nbdcpdbjw1) |  |  |  | 30 |  | HP A5120-16G SI ② |  |  | l2sw08-02 | 30 |  |  |  |  | 30
29 | DELL PowerEdge R515 |  |  | R515-3 | 29 |  | HP A5120-16G SI ③ |  |  | l2sw08-03 | 29 | Dell R710 (R710-08) [xen18] |  |  |  | 29
28 | (nbdcpdbjf1) |  |  |  | 28 |  | HP A5120-16G SI ④ |  |  | l2sw08-04 | 28 |  | ⇒故障 |  |  | 28
27 |  |  |  |  | 27 | [5 empty] | 27 | Dell R710 (R710-09) [xen19] |  |  |  | 27
26 | DL380G7-CTO (xen10) |  |  | DL380-1 | 26 | [5 empty] | 26 |  |  |  |  | 26
25 |  |  |  |  | 25 | [5 empty] | 25 | Dell R710 (R710-10) [xen20] |  |  |  | 25
24 |  |  |  |  | 24 |  | KVM 8port 拡張モジュール (3個) |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 24
23 | HP StorageWorks SAN スイッチ 8/8 Base |  |  | san-sw-02 | 23 |  | PowerConnect 2848 (PC2848-1) |  |  |  | 23 | KVM 8port 拡張モジュール (3個) |  |  |  | 23 | KVM 8port 拡張モジュール (3個)
22 | HP StorageWorks SAN スイッチ 8/8 Base |  |  | san-sw-01 | 22 |  | コンソール |  |  |  | 22 | kVM |  |  |  | 22 | kVM
21 |  |  |  |  | 21 |  | kVM |  |  |  | 21 | コンソール |  |  |  | 21 | コンソール
20 | DL360G7 (nfs01) |  |  | DL360-1 | 20 | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
19 |  |  |  |  | 19 |  | HP A5120-48G SI ① |  |  | l2sw48-01 | 19 | Dell R710 (R710-11) [xen21] |  |  |  | 19 | Dell R710 (R710-13) [xen23]
18 |  |  |  |  | 18 |  | HP A5120-48G SI ② |  |  | l2sw48-02 | 18 |  |  |  |  | 18
17 |  |  |  |  | 17 |  | Soliton Net Attest WAF ① |  |  | waf01 | 17 | Dell R710 (R710-12) [xen22] |  |  |  | 17 | Dell R710 (R710-14) [xen24]
16 |  |  |  |  | 16 |  | Soliton Net Attest WAF ② |  |  | waf02 | 16 |  |  |  |  | 16
15 | HP Storageworks P2000 G3 |  |  | P2000 enc1 | 15 | [5 empty] | 15 |  |  |  |  | 15 | Dell R710 (R710-15) [xen25]
14 |  |  |  |  | 14 | [5 empty] | 14 |  |  |  |  | 14
13 | P2000用3.5型ディスクドライブ 増設エンクロージャー |  |  | P2000 enc2 | 13 | [5 empty] | 13 |  |  |  |  | 13 | Dell R710 (R710-16) [xen26]
12 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | 12 |  |  |  |  | 12
11 | P2000用3.5型ディスクドライブ 増設エンクロージャー |  |  | P2000 enc3 | 11 | [5 empty] | 11 |  |  |  |  | 11 | Dell R710 (R710-17) [xen27]
10 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
9 | P2000用3.5型ディスクドライブ 増設エンクロージャー |  |  | P2000 enc4 | 9 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 9 | Dell R710 (R710-18) [xen28]
8 |  |  |  |  | 8 |  | HITACHI HA8000/RS110 (xen09) |  |  | HA8000-1 | 8 |  |  |  |  | 8
7 | P2000用3.5型ディスクドライブ 増設エンクロージャー |  |  | P2000 enc5 | 7 |  | Dell PowerEdge860 ① (xen00) |  |  | 860-1 | 7 |  |  |  |  | 7 | Dell R710 (R710-19) [xen29]
6 |  |  |  |  | 6 |  | Dell PowerEdge1950III ② (xen04) |  |  | 1950-2 | 6 |  |  |  |  | 6
5 | P2000用3.5型ディスクドライブ 増設エンクロージャー |  |  | P2000 enc6 | 5 |  | Dell PowerEdge2950III ① (xen06) |  |  | 2950-1 | 5 |  |  |  |  | 5 | Dell R710 (R710-20) [xen30]
4 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
3 | P2000用3.5型ディスクドライブ 増設エンクロージャー |  |  | P2000 enc7 | 3 |  | Dell PowerEdge2950III ③ (xen08) |  |  | 2950-3 | 3 |  |  |  |  | 3
2 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
1 | 使用不可 |  |  |  | 1 |  | 使用不可 |  |  |  | 1 | 使用不可 |  |  |  | 1 | 使用不可
|  |  | 電力 | 合計 |  | 重量 |  |  | 電力 | 合計 |  |  |  | 定格電力 | 合計 |  |  |  | 定格電力 | 合計
| DL360G7 | 1 | 330 | 330 |  |  | Dell PowerEdge860 | 1 | 345 | 345 |  | Dell R710 | 6 | 870 | 5220 |  | Dell R710 | 0 | 870 | 0
| DL380G7-CTO | 1 | 375 | 375 |  |  | Dell PowerEdge1950III | 1 | 670 | 670
[12 empty] | QNAP TS-1079 Pro (データ運搬用NAS) | 2 | 121 | 242 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | Dell PowerEdge2950III | 1 | 730 | 730 |  |  |  | （操作中電力、電源350W)
| DELL PowerEdge R515 | 3 | 750 | 2250
[7 empty] | HITACHI HA8000/RS110AK1 | 1 | 340 | 340
| DELL PowerConnect 5524 Network Switch | 1 | 29.4 | 29.4
[7 empty] | Soliton Net Attest WAF | 2 | 264 | 528
| HP StorageWorks SAN スイッチ 8/8 Base | 2 | 57 | 114
[7 empty] | McAfee NSP l-1200 | 1 | 147 | 147 |  |  |  |  | 5462
| HP Storageworks P2000 G3 | 1 | 360 | 360
[7 empty] | McAfee NSP M-2750 | 1 | 457 | 457
| P2000用3.5型ディスクドライブ 増設エンクロージャー | 6 | 400 | 2400
[7 empty] | FortiGate-200B | 2 | 58 | 116
5858.4
[7 empty] | HP A5120-16G SI | 4 | 22.4 | 89.6
[7 empty] | HP A5120-48G SI | 2 | 25 | 50
[7 empty] | HP A3600-24TP SI | 1 | 40 | 40
[7 empty] | ArrayNetworks APV1600 | 2 | 126 | 252
[7 empty] | kVM | 1 | 0 | 0
3764.6
SINET-SWと接続
Dell R710は12台ラッキングするが、
電力の関係で、同時に6台のみ起動させ、後は停止しておく。
Dell R710は8台ラッキングするが、
2013年4月までは、通電していないため、サーバは停止しておく。
2013年4月以降は、Dell R710を6台のみ起動させ、後は停止しておく。
2013年4月まで、電源無し！

## ラック配線図 (2013年4月時点)
札幌DC ラック搭載図（2013年4月時点）
| Rack-2 3F-13 (定格6kVA) | [5 empty] | Rack-3 3F-14 (定格12kvA） |  |  |  |  | Rack-3 3F-15 (定格6kVA） |  |  |  |  | Rack-3 3F-16 (定格6kVA）
46 | 使用不可 |  |  |  | 46 |  | 使用不可 |  |  |  | 46 | 使用不可 |  |  |  | 46 | 使用不可
45 | DELL PowerConnect 5524 Network Switch |  |  | L2SW (PDBJ) | 45 |  | HP A3600-24TP SI |  |  | l3sw01 | 45 |  |  |  |  | 45 | PowerConnect 2848 (PC2848-2)
44 |  |  |  |  | 44 |  | FortiGate-200B ① |  |  | fw01 | 44 |  |  |  |  | 44
43 |  |  |  |  | 43 |  | FortiGate-200B ② |  |  | fw02 | 43 | Dell R710 (R710-01) [xen11] |  |  |  | 43
42 |  |  |  |  | 42 |  | 棚板 |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 42
41 |  |  |  |  | 41 |  | （収容不可） |  |  |  | 41 | Dell R710 (R710-02) [xen12] |  |  |  | 41
40 |  |  |  |  | 40 |  | Array APV1600 ① |  |  | Ib01 | 40 |  |  |  |  | 40
39 |  |  |  |  | 39 |  | Array APV1600 ② |  |  | ib02 | 39 | Dell R710 (R710-03) [xen13] |  |  |  | 39
38 |  |  |  |  | 38 |  | 棚板 |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 38
37 |  |  |  |  | 37 |  | （収容不可） |  |  |  | 37 | Dell R710 (R710-04) [xen14] |  |  |  | 37
36 |  |  |  |  | 36 | [5 empty] | 36 |  |  |  |  | 36
35 |  |  |  |  | 35 |  | McAfee NSP M-2750 |  |  | ips | 35 | Dell R710 (R710-05) [xen15] |  |  |  | 35
34 |  |  |  |  | 34 | [5 empty] | 34 |  |  |  |  | 34
33 | DELL PowerEdge R515 |  |  | R515-1 | 33 |  | McAfee NSP l-1200 |  |  | ids | 33 | Dell R710 (R710-06) [xen16] |  |  |  | 33
32 | (nbdcpdbjw3) |  |  |  | 32 | [5 empty] | 32 |  |  |  |  | 32
31 | DELL PowerEdge R515 |  |  | R515-2 | 31 |  | HP A5120-16G SI ① |  |  | l2sw08-01 | 31 | Dell R710 (R710-07) [xen17] |  |  |  | 31
30 | (nbdcpdbjw1) |  |  |  | 30 |  | HP A5120-16G SI ② |  |  | l2sw08-02 | 30 |  |  |  |  | 30
29 | DELL PowerEdge R515 |  |  | R515-3 | 29 |  | HP A5120-16G SI ③ |  |  | l2sw08-03 | 29 | Dell R710 (R710-08) [xen18] ※故障 |  |  |  | 29
28 | (nbdcpdbjf1) |  |  |  | 28 |  | HP A5120-16G SI ④ |  |  | l2sw08-04 | 28 |  | ⇒故障 |  |  | 28
27 |  |  |  |  | 27 |  | DL360 SSD（DL360p-01）[xen31] |  |  |  | 27 | Dell R710 (R710-09) [xen19] |  |  |  | 27
26 | DL380G7-CTO (xen10) |  |  | DL380-1 | 26 |  | DL360 SSD（DL360p-02) [xen32] |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 26
25 |  |  |  |  | 25 |  | DL360（DL360p-03） [xen33] |  |  |  | 25 | Dell R710 (R710-10) [xen20] |  |  |  | 25
24 |  |  |  |  | 24 |  | KVM 8port 拡張モジュール (3個) |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 24
23 | HP StorageWorks SAN スイッチ 8/8 Base |  |  | san-sw-02 | 23 |  | PowerConnect 2848 (PC2848-1) |  |  |  | 23 | KVM 8port 拡張モジュール (3個) |  |  |  | 23 | KVM 8port 拡張モジュール (3個)
22 | HP StorageWorks SAN スイッチ 8/8 Base |  |  | san-sw-01 | 22 |  | コンソール |  |  |  | 22 | kVM |  |  |  | 22 | kVM
21 |  |  |  |  | 21 |  | kVM |  |  |  | 21 | コンソール |  |  |  | 21 | コンソール
20 | DL360G7 (nfs01) |  |  | DL360-1 | 20 | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
19 | コンソール |  |  |  | 19 |  | HP A5120-48G SI ① |  |  | l2sw48-01 | 19 | Dell R710 (R710-11) [xen21] |  |  |  | 19 | Dell R710 (R710-13) [xen23]
18 | 180ASアナログKVMスイッチ |  |  |  | 18 |  | HP A5120-48G SI ② |  |  | l2sw48-02 | 18 |  |  |  |  | 18
17 |  |  |  |  | 17 |  | Soliton Net Attest WAF ① |  |  | waf01 | 17 | Dell R710 (R710-12) [xen22] |  |  |  | 17 | Dell R710 (R710-14) [xen24]
16 |  |  |  |  | 16 |  | Soliton Net Attest WAF ② |  |  | waf02 | 16 |  |  |  |  | 16
15 | HP Storageworks P2000 G3 |  |  | P2000 enc1 | 15 |  | DL360（DL360p-04） [xen34] |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 | Dell R710 (R710-15) [xen25]
14 |  |  |  |  | 14 |  | DL360（DL360p-05） [xen35] |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 14
13 | P2000用3.5型ディスクドライブ 増設エンクロージャー |  |  | P2000 enc2 | 13 | [5 empty] | 13 |  |  |  |  | 13 | Dell R710 (R710-16) [xen26]
12 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | 12 |  |  |  |  | 12
11 | P2000用3.5型ディスクドライブ 増設エンクロージャー |  |  | P2000 enc3 | 11 | [5 empty] | 11 |  |  |  |  | 11 | Dell R710 (R710-17) [xen27]
10 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
9 | P2000用3.5型ディスクドライブ 増設エンクロージャー |  |  | P2000 enc4 | 9 | [5 empty] | 9 | QNAP TS-1079 Pro (データ運搬用NAS) |  |  |  | 9 | Dell R710 (R710-18) [xen28]
8 |  |  |  |  | 8 |  | HITACHI HA8000/RS110 [xen09] |  |  | HA8000-1 | 8 |  |  |  |  | 8
7 | P2000用3.5型ディスクドライブ 増設エンクロージャー |  |  | P2000 enc5 | 7 |  | Dell PowerEdge860 ① Win [xen00] |  |  | 860-1 | 7 |  |  |  |  | 7 | Dell R710 (R710-19) [xen29]
6 |  |  |  |  | 6 |  | Dell PowerEdge1950III ② [xen04] |  |  | 1950-2 | 6 |  |  |  |  | 6
5 | P2000用3.5型ディスクドライブ 増設エンクロージャー |  |  | P2000 enc6 | 5 |  | Dell PowerEdge2950III ① [xen06] |  |  | 2950-1 | 5 |  |  |  |  | 5 | Dell R710 (R710-20) [xen30]
4 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
3 | P2000用3.5型ディスクドライブ 増設エンクロージャー |  |  | P2000 enc7 | 3 |  | Dell PowerEdge2950III ③ [xen08] |  |  | 2950-3 | 3 |  |  |  |  | 3
2 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
1 | 使用不可 |  |  |  | 1 |  | 使用不可 |  |  |  | 1 | 使用不可 |  |  |  | 1 | 使用不可
|  |  | 電力 | 合計 |  | 重量 |  |  | 電力 | 合計 |  |  |  | 定格電力 | 合計 |  |  |  | 定格電力 | 合計
| DL360G7 | 1 | 330 | 330 |  |  | Dell PowerEdge860 | 1 | 345 | 345 |  | Dell R710 | 6 | 870 | 5220 |  | Dell R710 | 5 | 870 | 4350
| DL380G7-CTO | 1 | 375 | 375 |  |  | Dell PowerEdge1950III | 1 | 670 | 670
[12 empty] | QNAP TS-1079 Pro (データ運搬用NAS) | 2 | 121 | 242
[7 empty] | Dell PowerEdge2950III | 1 | 730 | 730 |  |  |  | （操作中電力、電源350W)
| DELL PowerEdge R515 | 3 | 750 | 2250 | [15 empty] | 4350
[7 empty] | HITACHI HA8000/RS110AK1 | 1 | 340 | 340
| DELL PowerConnect 5524 Network Switch | 1 | 29.4 | 29.4
[7 empty] | Soliton Net Attest WAF | 2 | 264 | 528
| HP StorageWorks SAN スイッチ 8/8 Base | 2 | 57 | 114
[7 empty] | McAfee NSP l-1200 | 1 | 147 | 147 |  |  |  |  | 5462
| HP Storageworks P2000 G3 | 1 | 360 | 360
[7 empty] | McAfee NSP M-2750 | 1 | 457 | 457
| P2000用3.5型ディスクドライブ 増設エンクロージャー | 6 | 400 | 2400
[7 empty] | FortiGate-200B | 2 | 58 | 116
5858.4
[7 empty] | HP A5120-16G SI | 4 | 22.4 | 89.6
[7 empty] | HP A5120-48G SI | 2 | 25 | 50
[7 empty] | HP A3600-24TP SI | 1 | 40 | 40
[7 empty] | ArrayNetworks APV1600 | 2 | 126 | 252
[7 empty] | kVM | 1 | 0 | 0
[7 empty] | PowerConnect 2848 | 1 | 24 | 24
[7 empty] | Dell R710 | 0 | 870 | 0
[7 empty] | DL360（ヒトデータ用サーバ）SSD | 2 | 555 | 1110
[7 empty] | DL360（ヒトデータ用サーバ） | 3 | 540 | 1620
6518.6
SINET-SWと接続
Dell R710は12台ラッキングするが、
電力の関係で、同時に6台のみ起動させ、後は停止しておく。
2013年4月まで、電源無し！
Dell R710は8台ラッキングするが、
2013年4月までは、通電していないため、サーバは停止しておく。
2013年4月以降は、Dell R710を5台とDL360 2台のみ起動させ、後は停止しておく。

## ラック配線図 (2013年6月時点)
札幌DC ラック搭載図（2013年6月時点）
| Rack-2 3F-13 (定格6kVA) | [5 empty] | Rack-3 3F-14 (定格12kvA） |  |  |  |  | Rack-3 3F-15 (定格6kVA） |  |  |  |  | Rack-3 3F-16 (定格6kVA）
46 | 使用不可 |  |  |  | 46 |  | 使用不可 |  |  |  | 46 | 使用不可 |  |  |  | 46 | 使用不可
45 | DELL PowerConnect 5524 Network Switch |  |  | L2SW (PDBJ) | 45 |  | HP A3600-24TP SI |  |  | l3sw01 | 45 |  |  |  |  | 45 | PowerConnect 2848 (PC2848-2)
44 |  |  |  |  | 44 |  | FortiGate-200B ① |  |  | fw01 | 44 |  |  |  |  | 44
43 |  |  |  |  | 43 |  | FortiGate-200B ② |  |  | fw02 | 43 | Dell R710 (R710-01) [xen11] |  |  |  | 43
42 |  |  |  |  | 42 |  | 棚板 |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 42
41 |  |  |  |  | 41 |  | （収容不可） |  |  |  | 41 | Dell R710 (R710-02) [xen12] |  |  |  | 41
40 |  |  |  |  | 40 |  | Array APV1600 ① |  |  | Ib01 | 40 |  |  |  |  | 40
39 |  |  |  |  | 39 |  | Array APV1600 ② |  |  | ib02 | 39 | Dell R710 (R710-03) [xen13] |  |  |  | 39
38 |  |  |  |  | 38 |  | 棚板 |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 38
37 |  |  |  |  | 37 |  | （収容不可） |  |  |  | 37 | Dell R710 (R710-04) [xen14] |  |  |  | 37
36 |  |  |  |  | 36 | [5 empty] | 36 |  |  |  |  | 36
35 |  |  |  |  | 35 |  | McAfee NSP M-2750 |  |  | ips | 35 | Dell R710 (R710-05) [xen15] |  |  |  | 35
34 |  |  |  |  | 34 | [5 empty] | 34 |  |  |  |  | 34
33 | DELL PowerEdge R515 |  |  | R515-1 | 33 |  | McAfee NSP l-1200 |  |  | ids | 33 | Dell R710 (R710-06) [xen16] |  |  |  | 33
32 | (nbdcpdbjw3) |  |  |  | 32 | [5 empty] | 32 |  |  |  |  | 32
31 | DELL PowerEdge R515 |  |  | R515-2 | 31 |  | HP A5120-16G SI ① |  |  | l2sw08-01 | 31 | Dell R710 (R710-07) [xen17] |  |  |  | 31
30 | (nbdcpdbjw1) |  |  |  | 30 |  | HP A5120-16G SI ② |  |  | l2sw08-02 | 30 |  |  |  |  | 30
29 | DELL PowerEdge R515 |  |  | R515-3 | 29 |  | HP A5120-16G SI ③ |  |  | l2sw08-03 | 29 | Dell R710 (R710-08) [xen18] ※故障 |  |  |  | 29
28 | (nbdcpdbjf1) |  |  |  | 28 |  | HP A5120-16G SI ④ |  |  | l2sw08-04 | 28 |  | ⇒故障 |  |  | 28
27 |  |  |  |  | 27 |  | DL360 SSD（DL360p-01）[xen31] |  |  |  | 27 | Dell R710 (R710-09) [xen19] |  |  |  | 27
26 | DL380G7-CTO (xen10) |  |  | DL380-1 | 26 |  | DL360 SSD（DL360p-02) [xen32] |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 26
25 |  |  |  |  | 25 |  | DL360（DL360p-03） [xen33] |  |  |  | 25 | Dell R710 (R710-10) [xen20] |  |  |  | 25
24 |  |  |  |  | 24 |  | KVM 8port 拡張モジュール (3個) |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 24
23 | HP StorageWorks SAN スイッチ 8/8 Base |  |  | san-sw-02 | 23 |  | PowerConnect 2848 (PC2848-1) |  |  |  | 23 | KVM 8port 拡張モジュール (3個) |  |  |  | 23 | KVM 8port 拡張モジュール (3個)
22 | HP StorageWorks SAN スイッチ 8/8 Base |  |  | san-sw-01 | 22 |  | コンソール |  |  |  | 22 | kVM |  |  |  | 22 | kVM
21 |  |  |  |  | 21 |  | kVM |  |  |  | 21 | コンソール |  |  |  | 21 | コンソール
20 | DL360G7 (nfs01) |  |  | DL360-1 | 20 | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
19 | コンソール |  |  |  | 19 |  | HP A5120-48G SI ① |  |  | l2sw48-01 | 19 | Dell R710 (R710-11) [xen21] |  |  |  | 19 | Dell R710 (R710-13) [xen23]
18 | 180ASアナログKVMスイッチ |  |  |  | 18 |  | HP A5120-48G SI ② |  |  | l2sw48-02 | 18 |  |  |  |  | 18
17 |  |  |  |  | 17 |  | Soliton Net Attest WAF ① |  |  | waf01 | 17 | Dell R710 (R710-12) [xen22] |  |  |  | 17 | Dell R710 (R710-14) [xen24]
16 |  |  |  |  | 16 |  | Soliton Net Attest WAF ② |  |  | waf02 | 16 |  |  |  |  | 16
15 | HP Storageworks P2000 G3 |  |  | P2000 enc1 | 15 |  | DL360（DL360p-04） [xen34] |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 | Dell R710 (R710-15) [xen25]
14 |  |  |  |  | 14 |  | DL360（DL360p-05） [xen35] |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 14
13 | P2000用3.5型ディスクドライブ 増設エンクロージャー |  |  | P2000 enc2 | 13 |  | DL360（DL360p-06） [xen36] |  |  |  | 13 | QNAP TS-1079 Pro (QNAP1) (データ運搬用NAS) |  |  |  | 13 | Dell R710 (R710-16) [xen26]
12 |  |  |  |  | 12 |  | DL360（DL360p-07） [xen37] |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12
11 | P2000用3.5型ディスクドライブ 増設エンクロージャー |  |  | P2000 enc3 | 11 |  | DL360（DL360p-08） [xen38] |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 11 | Dell R710 (R710-17) [xen27]
10 |  |  |  |  | 10 |  | DL360（DL360p-09） [xen39] |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10
9 | P2000用3.5型ディスクドライブ 増設エンクロージャー |  |  | P2000 enc4 | 9 |  | DL360 Win（DL360p-12） [xen01] |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 | Dell R710 (R710-18) [xen28]
8 |  |  |  |  | 8 |  | HITACHI HA8000/RS110 [xen09] |  | ⇒未使用 | HA8000-1 | 8 |  |  |  |  | 8
7 | P2000用3.5型ディスクドライブ 増設エンクロージャー |  |  | P2000 enc5 | 7 |  | Dell PowerEdge860 ① Win [xen00] |  |  | 860-1 | 7 | QNAP TS-1079 Pro (QNAP2) (データ運搬用NAS) |  |  |  | 7 | Dell R710 (R710-19) [xen29]
6 |  |  |  |  | 6 |  | Dell PowerEdge1950III ② [xen04] |  | ⇒未使用 | 1950-2 | 6 |  |  |  |  | 6
5 | P2000用3.5型ディスクドライブ 増設エンクロージャー |  |  | P2000 enc6 | 5 |  | Dell PowerEdge2950III ① [xen06] |  |  | 2950-1 | 5 |  |  |  |  | 5 | Dell R710 (R710-20) [xen30]
4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | ⇒未使用 |  | 4 |  |  |  |  | 4
3 | P2000用3.5型ディスクドライブ 増設エンクロージャー |  |  | P2000 enc7 | 3 |  | Dell PowerEdge2950III ③ [xen08] |  |  | 2950-3 | 3 |  |  |  |  | 3 | DL360（DL360p-10） [xen40]
2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | ⇒未使用 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | DL360（DL360p-11） [xen41]
1 | 使用不可 |  |  |  | 1 |  | 使用不可 |  |  |  | 1 | 使用不可 |  |  |  | 1 | 使用不可
|  |  | 電力 | 合計 |  | 重量 |  |  | 電力 | 合計 |  |  |  | 定格電力 | 合計 |  |  |  | 定格電力 | 合計
| DL360G7 | 1 | 330 | 330 |  |  | Dell PowerEdge860 | 1 | 345 | 345 |  | Dell R710 | 6 | 870 | 5220 |  | Dell R710 | 5 | 870 | 4350
| DL380G7-CTO | 1 | 375 | 375 |  |  | Dell PowerEdge1950III | 1 | 670 | 670
[12 empty] | QNAP TS-1079 Pro (データ運搬用NAS) | 2 | 121 | 242 |  | DL360（仮想環境用サーバ） | 2 | 540 | 1080
[7 empty] | Dell PowerEdge2950III | 1 | 730 | 730 |  |  |  | （操作中電力、電源350W)
| DELL PowerEdge R515 | 3 | 750 | 2250 | [15 empty] | 5430
[7 empty] | HITACHI HA8000/RS110AK1 | 1 | 340 | 340
| DELL PowerConnect 5524 Network Switch | 1 | 29.4 | 29.4
[7 empty] | Soliton Net Attest WAF | 2 | 264 | 528
| HP StorageWorks SAN スイッチ 8/8 Base | 2 | 57 | 114
[7 empty] | McAfee NSP l-1200 | 1 | 147 | 147 |  |  |  |  | 5462
| HP Storageworks P2000 G3 | 1 | 360 | 360
[7 empty] | McAfee NSP M-2750 | 1 | 457 | 457
| P2000用3.5型ディスクドライブ 増設エンクロージャー | 6 | 400 | 2400
[7 empty] | FortiGate-200B | 2 | 58 | 116
5858.4
[7 empty] | HP A5120-16G SI | 4 | 22.4 | 89.6
[7 empty] | HP A5120-48G SI | 2 | 25 | 50
[7 empty] | HP A3600-24TP SI | 1 | 40 | 40
[7 empty] | ArrayNetworks APV1600 | 2 | 126 | 252
[7 empty] | kVM | 1 | 0 | 0
[7 empty] | Dell R710 | 0 | 870 | 0
[7 empty] | DL360（仮想環境用サーバ）Win | 1 | 171 | 171
[7 empty] | DL360（仮想環境用サーバ） | 4 | 540 | 2160
[7 empty] | DL360（ヒトデータ用サーバ）SSD | 2 | 555 | 1110
[7 empty] | DL360（ヒトデータ用サーバ） | 4 | 540 | 2160
9365.6
SINET-SWと接続
Dell R710は12台ラッキングするが、
電力の関係で、同時に6台のみ起動させ、後は停止しておく。
2013年4月まで、電源無し！
Dell R710は8台ラッキングするが、
2013年4月までは、通電していないため、サーバは停止しておく。
2013年4月以降は、Dell R710を5台とDL360 2台のみ起動させ、後は停止しておく。

## ラック配線図 (BMRB移設後)
札幌DC ラック搭載図（BMRB案1）
| Rack-2 3F-13 (定格6kVA) | [5 empty] | Rack-3 3F-14 (定格12kvA） |  |  |  |  | Rack-3 3F-15 (定格6kVA） |  |  |  |  | Rack-3 3F-16 (定格6kVA）
46 | 使用不可 |  |  |  | 46 |  | 使用不可 |  |  |  | 46 | 使用不可 |  |  |  | 46 | 使用不可
45 | DELL PowerConnect 5524 Network Switch |  |  | L2SW (PDBJ) | 45 |  | HP A3600-24TP SI |  |  | l3sw01 | 45 |  |  |  |  | 45 | PowerConnect 2848 (PC2848-2)
44 |  |  |  |  | 44 |  | FortiGate-200B ① |  |  | fw01 | 44 |  |  |  |  | 44
43 |  |  |  |  | 43 |  | FortiGate-200B ② |  |  | fw02 | 43 | Dell R710 (R710-01) [xen11] |  |  |  | 43
42 |  |  |  |  | 42 |  | 棚板 |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 42
41 |  |  |  |  | 41 |  | （収容不可） |  |  |  | 41 | Dell R710 (R710-02) [xen12] |  |  |  | 41
40 |  |  |  |  | 40 |  | Array APV1600 ① |  |  | Ib01 | 40 |  |  |  |  | 40
39 |  |  |  |  | 39 |  | Array APV1600 ② |  |  | ib02 | 39 | Dell R710 (R710-03) [xen13] |  |  |  | 39
38 |  |  |  |  | 38 |  | 棚板 |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 38
37 |  |  |  |  | 37 |  | （収容不可） |  |  |  | 37 | Dell R710 (R710-04) [xen14] |  |  |  | 37
36 |  |  |  |  | 36 | [5 empty] | 36 |  |  |  |  | 36
35 |  |  |  |  | 35 |  | McAfee NSP M-2750 |  |  | ips | 35 | Dell R710 (R710-05) [xen15] |  |  |  | 35
34 |  |  |  |  | 34 | [5 empty] | 34 |  |  |  |  | 34
33 | DELL PowerEdge R515 |  |  | R515-1 | 33 |  | McAfee NSP l-1200 |  |  | ids | 33 | Dell R710 (R710-06) [xen16] |  |  |  | 33
32 | (nbdcpdbjw3) |  |  |  | 32 | [5 empty] | 32 |  |  |  |  | 32
31 | DELL PowerEdge R515 |  |  | R515-2 | 31 |  | HP A5120-16G SI ① |  |  | l2sw08-01 | 31 | Dell R710 (R710-07) [xen17] |  |  |  | 31
30 | (nbdcpdbjw1) |  |  |  | 30 |  | HP A5120-16G SI ② |  |  | l2sw08-02 | 30 |  | ⇒待機(停止) |  |  | 30
29 | DELL PowerEdge R515 |  |  | R515-3 | 29 |  | HP A5120-16G SI ③ |  |  | l2sw08-03 | 29 |  |  |  |  | 29
28 | (nbdcpdbjf1) |  |  |  | 28 |  | HP A5120-16G SI ④ |  |  | l2sw08-04 | 28 |  |  |  |  | 28
27 |  |  |  |  | 27 |  | DL360 SSD（DL360p-01）[xen31] |  |  |  | 27 | Dell R710 (R710-09) [xen19] |  |  |  | 27
26 | DL380G7-CTO (xen10) |  |  | DL380-1 | 26 |  | DL360 SSD（DL360p-02) [xen32] |  |  |  | 26 |  | ⇒待機(停止) |  |  | 26
25 |  |  |  |  | 25 |  | DL360（DL360p-03） [xen33] |  |  |  | 25 | Dell R710 (R710-10) [xen20] |  |  |  | 25
24 |  |  |  |  | 24 |  | KVM 8port 拡張モジュール (3個) |  |  |  | 24 |  | ⇒待機(停止) |  |  | 24
23 | HP StorageWorks SAN スイッチ 8/8 Base |  |  | san-sw-02 | 23 |  | PowerConnect 2848 (PC2848-1) |  |  |  | 23 | KVM 8port 拡張モジュール (3個) |  |  |  | 23 | KVM 8port 拡張モジュール (3個)
22 | HP StorageWorks SAN スイッチ 8/8 Base |  |  | san-sw-01 | 22 |  | コンソール |  |  |  | 22 | kVM |  |  |  | 22 | kVM
21 |  |  |  |  | 21 |  | kVM |  |  |  | 21 | コンソール |  |  |  | 21 | コンソール
20 | DL360G7 (nfs01) |  |  | DL360-1 | 20 | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
19 | コンソール |  |  |  | 19 |  | HP A5120-48G SI ① |  |  | l2sw48-01 | 19 | Dell R710 (R710-11) [xen21] |  |  |  | 19 | Dell R710 (R710-13) [xen23]
18 | 180ASアナログKVMスイッチ |  |  |  | 18 |  | HP A5120-48G SI ② |  |  | l2sw48-02 | 18 |  |  |  |  | 18
17 |  |  |  |  | 17 |  | Soliton Net Attest WAF ① |  |  | waf01 | 17 | Dell R710 (R710-12) [xen22] |  |  |  | 17 | Dell R710 (R710-14) [xen24]
16 |  |  |  |  | 16 |  | Soliton Net Attest WAF ② |  |  | waf02 | 16 |  |  |  |  | 16 |  | ⇒故障(停止)
15 | HP Storageworks P2000 G3 |  |  | P2000 enc1 | 15 |  | DL360（DL360p-04） [xen34] |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 | Dell R710 (R710-15) [xen25]
14 |  |  |  |  | 14 |  | DL360（DL360p-05） [xen35] |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 14
13 | P2000用3.5型ディスクドライブ 増設エンクロージャー |  |  | P2000 enc2 | 13 |  | DL360（DL360p-06） [xen36] |  |  |  | 13 | QNAP TS-1079 Pro (QNAP3) (データ運搬用NAS) |  |  |  | 13 | Dell R710 (R710-16) [xen26]
12 |  |  |  |  | 12 |  | DL360（DL360p-07） [xen37] |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12
11 | P2000用3.5型ディスクドライブ 増設エンクロージャー |  |  | P2000 enc3 | 11 |  | DL360（DL360p-08） [xen38] |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 11 | Dell R710 (R710-17) [xen27]
10 |  |  |  |  | 10 |  | DL360（DL360p-09） [xen39] |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10
9 | P2000用3.5型ディスクドライブ 増設エンクロージャー |  |  | P2000 enc4 | 9 |  | DL360 Win（DL360p-12） [xen01] |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 | Dell R710 (R710-18) [xen28]
8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | HA8000-1 | 8 |  |  |  |  | 8
7 | P2000用3.5型ディスクドライブ 増設エンクロージャー |  |  | P2000 enc5 | 7 |  | Dell PowerEdge860 ① Win [xen00] |  |  | 860-1 | 7 | QNAP TS-1079 Pro (QNAP4) (データ運搬用NAS) |  |  |  | 7 | Dell R710 (R710-19) [xen29]
6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 1950-2 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | ⇒待機(停止)
5 | P2000用3.5型ディスクドライブ 増設エンクロージャー |  |  | P2000 enc6 | 5 |  |  |  |  | 2950-1 | 5 |  |  |  |  | 5 | Dell R710 (R710-20) [xen30]
4 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 |  | ⇒待機(停止)
3 | P2000用3.5型ディスクドライブ 増設エンクロージャー |  |  | P2000 enc7 | 3 |  | POWER MASTER Server (BMRB) |  |  | 2950-3 | 3 |  |  |  |  | 3 | DL360（DL360p-10） [xen40]
2 |  |  |  |  | 2 |  | POWER MASTER NAS (BMRB) |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | DL360（DL360p-11） [xen41]
1 | 使用不可 |  |  |  | 1 |  | 使用不可 |  |  |  | 1 | 使用不可 |  |  |  | 1 | 使用不可
|  |  | 電力 | 合計 |  | 重量 |  |  | 電力 | 合計 |  |  |  | 定格電力 | 合計 |  |  |  | 定格電力 | 合計
| DL360G7 | 1 | 330 | 330 |  |  | Dell PowerEdge860 | 1 | 345 | 345 |  | Dell R710 | 6 | 870 | 5220 |  | Dell R710 | 5 | 870 | 4350
| DL380G7-CTO | 1 | 375 | 375 |  |  | Dell PowerEdge1950III | 0 | 670 | 0
[12 empty] | QNAP TS-1079 Pro (データ運搬用NAS) | 2 | 121 | 242 |  | DL360（仮想環境用サーバ） | 2 | 540 | 1080
[7 empty] | Dell PowerEdge2950III | 0 | 730 | 0 |  |  |  | （操作中電力、電源350W)
| DELL PowerEdge R515 | 3 | 750 | 2250 | [15 empty] | 5430
[7 empty] | HITACHI HA8000/RS110AK1 | 0 | 340 | 0
| DELL PowerConnect 5524 Network Switch | 1 | 29.4 | 29.4
[7 empty] | Soliton Net Attest WAF | 2 | 264 | 528
| HP StorageWorks SAN スイッチ 8/8 Base | 2 | 57 | 114
[7 empty] | McAfee NSP l-1200 | 1 | 147 | 147 |  |  |  |  | 5462
| HP Storageworks P2000 G3 | 1 | 360 | 360
[7 empty] | McAfee NSP M-2750 | 1 | 457 | 457
| P2000用3.5型ディスクドライブ 増設エンクロージャー | 6 | 400 | 2400
[7 empty] | FortiGate-200B | 2 | 58 | 116
5858.4
[7 empty] | HP A5120-16G SI | 4 | 22.4 | 89.6
[7 empty] | HP A5120-48G SI | 2 | 25 | 50
[7 empty] | HP A3600-24TP SI | 1 | 40 | 40
[7 empty] | ArrayNetworks APV1600 | 2 | 126 | 252
[7 empty] | kVM | 1 | 0 | 0
[7 empty] | Dell R710 | 0 | 870 | 0
[7 empty] | DL360（仮想環境用サーバ）Win | 1 | 171 | 171
[7 empty] | DL360（仮想環境用サーバ） | 4 | 540 | 2160
[7 empty] | DL360（ヒトデータ用サーバ）SSD | 2 | 555 | 1110
[7 empty] | DL360（ヒトデータ用サーバ） | 3 | 540 | 1620
[7 empty] | POWER MASTER Server (BMRB) | 1 | 560 | 560
[7 empty] | POWER MASTER NAS (BMRB) | 1 | 560 | 560
8205.6
SINET-SWと接続
Dell R710は12台ラッキングするが、
電力の関係で、同時に6台のみ起動させ、後は停止しておく。
Dell R710は8台ラッキングするが、
電力の関係で、Dell R710を5台とDL360 2台のみ起動させ、後は停止しておく。